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Zasady montażu podlicznika dla celów odliczeń kanalizacyjnych 

Zakład Usług Komunalnych w Przygodzicach informuje, że odliczenia kanalizacyjne odbywają się na podstawie wskazań podlicznika za wodomierzem głównym.  Należy zainstalować wodomierz firmy DIEHL  Metering,  jednostrumieniowy np. model Auriga, lub objętościowy,  który jest przystosowany do montażu modułu radiowego współpracującego ze systemem odczytu zdalnego stosowanym w ZUK.  
Warunki montażu podlicznika:
	
1. W przypadku budowy nowego obiektu (w trakcie wykonywania przyłącza wodociągowego) podlicznik zamontowany zostaje zaraz za wodomierzem głównym (wpięcie za zaworem antyskażeniowym), a wewnętrzna instalacja wodociągowa za podlicznikiem wyprowadzona jest bezpośrednio przez zewnętrzną ścianę budynku, gdzie zlokalizowany zostaje zawór czerpalny.
2. Montaż  podlicznika na istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej.
Podlicznik zamontowany zostaje przy wyjściu wewnętrznej instalacji wodociągowej przez zewnętrzną ścianę budynku, gdzie zlokalizowany zostaje zawór czerpalny.

Dla w/w warunków należy zapewnić:
· instalacja wodociągowa rozprowadzona za podlicznikiem musi być widoczna na całej długości do wyjścia przez ścianę budynku,
· w celu odprowadzenia wody z instalacji (w okresie zimy) należy zamontować zawór spustowy, umiejscowiony na odcinku instalacji pomiędzy wodomierzem głównym, a podlicznikiem,
· za miejscem montażu podlicznika, do wyjścia instalacji na ogród nie może znajdować się żaden punkt poboru wody,
w przypadku zabudowy szeregowej istnieje możliwość montażu dwóch podliczników z uwagi na występujące ograniczenia przeprowadzenia zestawu nawadniającego. Przy montażu podlicznika w zabudowie szeregowej, na wewnętrznej instalacji wodociągowej wyprowadzonej na ogród, należy zamontować trwałą obudowę, zabezpieczającą  podlicznik i nakładkę radiową przed uszkodzeniem i zamarzaniem. 
Założony zgodnie z podanymi warunkami podlicznik odbiorca zgłasza do odbioru telefonicznie                          (tel. 62 506 55 90) lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Zakładu Usług Komunalnych w Przygodzicach ul. Szkolna 4, 63-421 Przygodzice.
Odbioru montażu podlicznika dokonują pracownicy ZUK, którzy zaplombują podlicznik, spiszą odczyt z wodomierza głównego i zamontują na podliczniku darmową nakładkę radiową do zdalnego odczytu.

Informujemy, że podliczniki ogrodowe odczytywane i rozliczane są przez nasz zakład w okresie wegetacji roślin tj. od kwietnia do września. Zdalnego radiowego odczytu stanu podlicznika dokonują pracownicy ZUK, w tym samym terminie co odczyt wodomierza głównego. W przypadku uszkodzenia nakładki radiowej na podliczniku odbiorca zobowiązany jest do pokrycia kosztów jej wymiany.

Podliczniki ogrodowe powinny spełniać następujące zasady oraz warunki techniczne, które zostaną sprecyzowane po dokonaniu wizji w terenie przez nasze służby techniczne, a mianowicie:
   * ilość bezpowrotnie zużytej wody zostanie opomiarowana  jednym podlicznikiem dobranym do warunków pracy,
    * podlicznik musi znajdować się na instalacji za wodomierzem głównym, w miejscu suchym, łatwo dostępnym do montażu, demontażu, kontroli oraz odczytu wskazań, zabezpieczony przed uszkodzeniem,   oraz zamontowanej na nim nakładki radiowej w należytym stanie technicznym

    * wodomierz-podlicznik musi posiadać zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar,  dopuszczenie do obrotu publicznego (stosowania w budownictwie) oraz odnawianą cechę legalizacji: co 5 lat,
    * utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody za podlicznikiem w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat wg wskazań wodomierza głównego.
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